| ## C.E.T. Govora | CA 3 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev.0										A.2.1.1

STAREA TEHNICA A CAZANULUI DE ABUR nr. 3

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul cazanului C4 |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii Nominali | debit | t/h | 420 |  |
|  |  | presiune | bar | 137,75 |  |
|  |  | temperatura | °C | 540 |  |
|  |  | randament1) | % | 94 |  |
| 3. | Parametrii Reali | debit | t/h |  | Cauzele reducerii: |
|  |  | presiune | bar |  |  |
|  |  | temperatura | °C |  |  |
|  |  | randament2) | % |  |  |
| 4. | Anul punerii in functiune |  | - | 1973 |  |
| 5. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 1998 |  |
| 6. | Numar de ore de functionare | total | ore | 148544 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 8610 |  |
| 7. | Suprafete de schimb de caldura | Economizor | m2 | 5350 |  |
|  |  | Sist. vaporiz. | m2 | 3250 |  |
|  |  | Supraincalz. | m2 | 3641 |  |

1) valori conform cartii tehnice a cazanului ;

2) valori estimate pe baza datelor de exploatare.

| ## C.E.T. Govora | CA 3 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev 0									A.2.1.2

### B. Informatii privind starea tehnica a cazanului nr. 3

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica, tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Economizor | Tevi anulate (pana la 5%) |
| 2. | Sistemul vaporizator | Inlocuit partial in anul 1997 |
| 3. | Supraincalzitorul | Stare corespunzatoare |
| 4. | Ventilatoare de aer de ardere | Stare corespunzatoare |
| 5 | Ventilatoare de gaze de ardere | Stare corespunzatoare |

Cazanul nr. 3 nu mai functioneaza.

| ## C.E.T. Govora | CA 4 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev.0									A.2.2.1

STAREA TEHNICA A CAZANULUI DE ABUR nr. 4

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul cazanului C4 |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii Nominali | debit | t/h | 420 |  |
|  |  | presiune | bar | 137,75 |  |
|  |  | temperatura | °C | 540 |  |
|  |  | randament1) | % | 94 |  |
| 3. | Parametrii Reali | debit | t/h | 420 | Cauzele reducerii: |
|  |  | presiune | bar | 137,75 |  |
|  |  | temperatura | °C | 540 |  |
|  |  | randament2) | % | 90-91 |  |
| 4. | Anul punerii in functiune |  | - | 1976 |  |
| 5. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2005 |  |
| 6. | Numar de ore de functionare | total | ore | 124049 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 602 |  |
| 7. | Suprafete de schimb de caldura | Economizor | m2 | 5350 |  |
|  |  | Sist. vaporiz. | m2 | 3250 |  |
|  |  | Supraincalz. | m2 | 3641 |  |

1) valori conform cartii tehnice a cazanului ;

2) valori estimate pe baza datelor de exploatare.

| ## C.E.T. Govora | CA 4 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev 0									A.2.2.2

### B. Informatii privind starea tehnica a cazanului nr. 4

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica, tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Economizor | Tevi anulate (pana la 5%) |
| 2. | Sistemul vaporizator | Stare corespunzatoare |
| 3. | Supraincalzitorul | Stare corespunzatoare |
| 4. | Ventilatoare de aer de ardere | Stare corespunzatoare |
| 5 | Ventilatoare de gaze de ardere | Stare corespunzatoare |

Cazanul nr. 4 este in rezerva rece.

| ## C.E.T. Govora | CA 5 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev.0										A.2.4.1

STAREA TEHNICA A CAZANULUI DE ABUR nr. 5

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul cazanului CR-1244 |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii Nominali | debit | t/h | 420 |  |
|  |  | presiune | bar | 1404 |  |
|  |  | temperatura | °C | 5405 |  |
|  |  | randament1) | % | 85 |  |
| 3. | Parametrii Reali | debit | t/h | 420 | Cauzele reducerii: |
|  |  | presiune | bar | 137 |  |
|  |  | temperatura | °C | 530 |  |
|  |  | randament2) | % | 80-81 |  |
| 4. | Anul punerii in functiune |  | - | 1986 |  |
| 5. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2006 |  |
| 6. | Numar de ore de functionare | total | ore | 131679 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 5427 |  |
| 7. | Suprafete de schimb de caldura | Economizor | m2 | 7600 |  |
|  |  | Sist. vaporiz. | m2 | 1819 |  |
|  |  | Supraincalz. | m2 | 3924 |  |

1) valori conform cartii tehnice a cazanului ;

2) valori estimate pe baza datelor de exploatare.

| ## C.E.T. Govora | CA 5 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev 0									A.2.4.2

### B. Informatii privind starea tehnica a cazanului nr. 5

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica, tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Economizor | Stare buna, prezinta insa eroziuni de la cantitatea mare de cenusa |
| 2. | Sistemul vaporizator | Concentrarea arderii pe gratar duce la o rata de defect marita in zona palniei |
| 3. | Supraincalzitorul | Diferente mari de temperatura in serpentinele supraincalzitorului la extremitatile stanga - dreapta fata de zona centrala |
| 4. | Ventilatoare de aer de ardere | Posibilitati de reglare limitate (viteza mica/mare) |
| 5 | Ventilatoare de gaze de ardere | Idem |

| ## C.E.T. Govora | CA 6 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev.0									A.2.5.1

STAREA TEHNICA A CAZANULUI DE ABUR nr. 6

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul cazanului CR-1244 |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii Nominali | debit | t/h | 420 |  |
|  |  | presiune | bar | 1404 |  |
|  |  | temperatura | °C | 5405 |  |
|  |  | randament1) | % | 85 |  |
| 3. | Parametrii Reali | debit | t/h | 420 | Cauzele reducerii: |
|  |  | presiune | bar | 137 |  |
|  |  | temperatura | °C | 540 |  |
|  |  | randament2) | % | 80-81 |  |
| 4. | Anul punerii in functiune |  | - | 1987 |  |
| 5. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2002 |  |
| 6. | Numar de ore de functionare | total | ore | 120197 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 31490 |  |
| 7. | Suprafete de schimb de caldura | Economizor | m2 | 7600 |  |
|  |  | Sist. vaporiz. | m2 | 1819 |  |
|  |  | Supraincalz. | m2 | 3924 |  |

1) valori conform cartii tehnice a cazanului ;

2) valori estimate pe baza datelor de exploatare.

| ## C.E.T. Govora | CA 6 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev 0									A.2.5.2

### B. Informatii privind starea tehnica a cazanului nr. 6

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica, tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Economizor | Stare buna, prezinta insa eroziuni de la cantitatea mare de cenusa |
| 2. | Sistemul vaporizator | Concentrarea arderii pe gratar duce la o rata de defect marita in zona palniei |
| 3. | Supraincalzitorul | Diferente mari de temperatura in serpentinele supraincalzitorului la extremitatile stanga - dreapta fata de zona centrala |
| 4. | Ventilatoare de aer de ardere | Posibilitati de reglare limitate (viteza mica/mare) |
| 5 | Ventilatoare de gaze de ardere | Idem |

| ## C.E.T. Govora | CA 7 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev.0									A.2.6.1

STAREA TEHNICA A CAZANULUI DE ABUR nr. 7

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul cazanului |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii Nominali | debit | t/h | 420 |  |
|  |  | presiune | bar | 1404 |  |
|  |  | temperatura | °C | 5405 |  |
|  |  | randament1) | % | 87.02 |  |
| 3. | Parametrii Reali | debit | t/h | 420 | Cauzele reducerii: |
|  |  | presiune | bar | 137 |  |
|  |  | temperatura | °C | 540 |  |
|  |  | randament2) | % | 80-81 |  |
| 4. | Anul punerii in functiune |  | - | 1993 |  |
| 5. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2004 |  |
| 6. | Numar de ore de functionare | total | ore | 77295 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 17299 |  |
| 7. | Suprafete de schimb de caldura | Economizor | m2 | 7600 |  |
|  |  | Sist. vaporiz. | m2 | 1819 |  |
|  |  | Supraincalz. | m2 | 3924 |  |

1) valori conform cartii tehnice a cazanului ;

2) valori estimate pe baza datelor de exploatare.

| ## C.E.T. Govora | CA 7 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-01, Rev 0									A.2.6.2

### B. Informatii privind starea tehnica a cazanului nr. …. .

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica, tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Economizor | Stare buna, prezinta insa eroziuni de la cantitatea mare de cenusa |
| 2. | Sistemul vaporizator | Concentrarea arderii pe gratar duce la o rata de defect marita in zona palniei |
| 3. | Supraincalzitorul | Diferente mari de temperatura in serpentinele supraincalzitorului la extremitatile stanga - dreapta fata de zona centrala |
| 4. | Ventilatoare de aer de ardere | Posibilitati de reglare limitate (viteza mica/mare) |
| 5 | Ventilatoare de gaze de ardere | Idem |

| F-7.5.3-03, Rev.0 A.2.7.1 ## F-7.5.3-02, Rev.0 C.E.T. Govora | TA 3 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A TURBINEI CU ABUR nr. 3

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul turbinei DSL-50 |  |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii initiali nominali | putere |  | MW | 50 |  |
|  |  | debit |  | t/h | 320/370 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 550 |  |
| 3. | Parametrii initiali reali | putere |  | MW | 50 | Cauzele reducerii : |
|  |  | debit |  | t/h | 370 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 550 |  |
| 4 | Parametrii nominali priza reglabila industriala |  | debit | t/h | 115/230 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 280-320 |  |
| 5. | Parametrii reali priza reglabila |  | debit | t/h | 115/230 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 280-320 |  |
| 6. | Parametrii nominali (condens) priza termof. urbana |  | debit | t/h | 18/80/ 160 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 0,4-1,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 130 |  |
| 7. | Parametrii reali (condens) |  | debit | t/h | 12/80/ 160 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 0,4-1,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 130 |  |

| ## C.E.T. Govora | TA 3 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-03, Rev.0								A.2.7.2

| 8. | Anul punerii in functiune |  | - | 1975 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2003 |  |
| 10. | Numar de ore de functionare | total | ore | 197821 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 18034 |  |

### B. Informatii privind starea tehnica a turbinei.

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica,tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paletajul | Stare corespunzatoare |
| 2. | Sistemul de reglaj | Stare corespunzatoare |
| 3. | Lagarele | Stare corespunzatoare |
| 4. | Etansarile finale | mici scapari de abur |
| 5. | Circuitul de ungere | Stare corespunzatoare |
| 6. | Generatorul electric | Stare corespunzatoare |

| ## F-7.5.3-02, Rev.0 C.E.T. Govora | TA 4 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-03, Rev.0									A.2.8.1

STAREA TEHNICA A TURBINEI CU ABUR nr. 4

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul turbinei DSL-50 |  |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii initiali nominali | putere |  | MW | 50 |  |
|  |  | debit |  | t/h | 320/370 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 550 |  |
| 3. | Parametrii initiali reali | putere |  | MW | 50 | Cauzele reducerii : |
|  |  | debit |  | t/h | 370 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 550 |  |
| 4 | Parametrii nominali priza reglabila industriala |  | debit | t/h | 115/230 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 280-320 |  |
| 5. | Parametrii reali priza reglabila |  | debit | t/h | 115/230 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 280-320 |  |
| 6. | Parametrii nominali (condens) priza termof. urbana |  | debit | t/h | 18/80/ 160 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 0,4-1,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 130 |  |
| 7. | Parametrii reali (condens) |  | debit | t/h | 12/80/ 160 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 0,4-1,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 130 |  |

| ## C.E.T. Govora | TA 4 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-03, Rev.0									A.2.8.2

| 8. | Anul punerii in functiune |  | - | 1977 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2002 |  |
| 10. | Numar de ore de functionare | total | ore | 177695 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 30851 |  |

### B. Informatii privind starea tehnica a turbinei.

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica,tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paletajul | Stare corespunzatoare ; la roata Curtiss sunt anulate doua palete (solutie ICPET Buc. - remediere General Turbo) |
| 2. | Sistemul de reglaj | Stare corespunzatoare |
| 3. | Lagarele | Stare corespunzatoare |
| 4. | Etansarile finale | mici scapari de abur |
| 5. | Circuitul de ungere | Stare corespunzatoare |
| 6. | Generatorul electric | Stare corespunzatoare |

| ## F-7.5.3-02, Rev.0 C.E.T. Govora | TA 5 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-03, Rev.0									A.2.9.1

STAREA TEHNICA A TURBINEI CU ABUR nr. 5

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul turbinei DKUL-50 |  |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii initiali nominali | putere |  | MW | 50 |  |
|  |  | debit |  | t/h | 320/360 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 545 |  |
| 3. | Parametrii initiali reali | putere |  | MW | 50 | Cauzele reducerii : |
|  |  | debit |  | t/h | 320/360 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 545 |  |
| 4 | Parametrii nominali priza reglabila |  | debit | t/h | 115/200 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 320 |  |
| 5. | Parametrii reali priza reglabila |  | debit | t/h | 115/200 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 320 |  |
| 6. | Parametrii nominali contrapres. |  | debit | t/h | 103 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 0,7-2,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 104 |  |
| 7. | Parametrii reali contrapres. |  | debit | t/h | 103 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 0,7-2,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 104 |  |

| ## C.E.T. Govora | TA 5 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-03, Rev.0									A.2.9.2

| 8. | Anul punerii in functiune |  | - | 1986 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2005 |  |
| 10. | Numar de ore de functionare | total | ore | 110887 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 7824 |  |

### B. Informatii privind starea tehnica a turbinei.

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica,tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paletajul | Stare corespunzatoare |
| 2. | Sistemul de reglaj | Stare corespunzatoare |
| 3. | Lagarele | Stare corespunzatoare |
| 4. | Etansarile finale | mici scapari de abur |
| 5. | Circuitul de ungere | Stare corespunzatoare |
| 6. | Generatorul electric | Stare corespunzatoare |

| ## F-7.5.3-02, Rev.0 C.E.T. Govora | TA 6 | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-03, Rev.0									A.2.10.1

STAREA TEHNICA A TURBINEI CU ABUR nr. 6

din cadrul C.E.T. Govora

### A. Principalele date tehnice

| Nr. crt. | Caracteristica |  |  | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipul turbinei DKUL-50 |  |  | - |  |  |
| 2. | Parametrii initiali nominali | putere |  | MW | 50 |  |
|  |  | debit |  | t/h | 320/360 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 545 |  |
| 3. | Parametrii initiali reali | putere |  | MW | 50 | Cauzele reducerii : |
|  |  | debit |  | t/h | 320/360 |  |
|  |  | presiune |  | bar | 130 |  |
|  |  | temperatura |  | °C | 545 |  |
| 4 | Parametrii nominali priza reglabila |  | debit | t/h | 115/200 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 320 |  |
| 5. | Parametrii reali priza reglabila |  | debit | t/h | 115/200 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 10-16 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 320 |  |
| 6. | Parametrii nominali contrapres. |  | debit | t/h | 103 |  |
|  |  |  | presiune | bar | 0,7-2,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 104 |  |
| 7. | Parametrii reali contrapres. |  | debit | t/h | 103 | Cauzele reducerii : |
|  |  |  | presiune | bar | 0,7-2,5 |  |
|  |  |  | temperatura | °C | 104 |  |

| ## C.E.T. Govora | TA 6 | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-03, Rev.0								A.2.10.2

| 8. | Anul punerii in functiune |  | - | 1987 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Anul ultimei rep. capitale (R.K.) |  | - | 2000 |  |
| 10. | Numar de ore de functionare | total | ore | 98768 |  |
|  |  | de la ultima R. K. | ore | 33291 |  |

### B. Informatii privind starea tehnica a turbinei.

| Nr. crt. | Subansamblul | Starea tehnica,tipul si cauzele principalelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paletajul | Stare corespunzatoare |
| 2. | Sistemul de reglaj | Stare corespunzatoare |
| 3. | Lagarele | Stare corespunzatoare |
| 4. | Etansarile finale | mici scapari de abur |
| 5. | Circuitul de ungere | Stare corespunzatoare |
| 6. | Generatorul electric | Stare corespunzatoare |