VOLUMUL 5

Secţiunea 3: Informaţii legate de cantitatea şi calitatea estimată în cazul levigatului

Levigatul se produce în depozitele de deşeuri, când apa pătrunde în volumul de deşeuri, ca urmare a umidităţii, precipitaţiilor şi/sau nivelului ridicat al apelor subterane.

Levigatul conţine particule solide suspendate, componente solubile ale deşeurilor, produse solubile descompuse şi microbi. Majoritatea componentelor levigatului pot fi toxice şi pot cauza moartea vieţii râurilor, în mod direct (prin toxine şi BOD5) sau indirect (prin eutrofizare). De asemenea, apa potabilă poate fi contaminată. Prin urmare, în niciun caz levigatul nu trebuie descărcat în apele de suprafaţă sau în apele subterane. În plus, legislaţia este foarte strictă în ceea ce priveşte această chestiune. Compoziţia levigatului produs într-un depozit, depinde de tipul, compoziţia şi vârsta deşeului, gradul de compactare în depozite etc. În tabelul de mai jos este prezentată o compoziţie estimată a levigatului rezultat din depozitele de deşeuri menajere.

Tabel 1: Compoziţia levigatului produs

| Parametru | Limite concentrare (mg/l) | Concentrare tipică (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| CBO5 | 2.000 – 30.000 | 10.000 |
| COT | 15.000 – 20.000 | 6.000 |
| CCO | 3.000 – 45.000 | 18.000 |
| Total materii în suspensie | 200 – 1.000 | 500 |
| Azot organic | 10 – 600 | 200 |
| Azot de amoniu | 10 – 800 | 200 |
| Nitraţi | 5 – 40 | 25 |
| Total fosfor | 1 – 70 | 30 |
| Acid ortofosforic | 1 – 50 | 20 |
| Alcalinitate (CaCO3) | 1.000 – 10.000 | 3.000 |
| pH | 5,3 – 8,5 | 6 |
| Total duritate (CaCO3) | 300 – 10.000 | 3.500 |
| Calciu | 200 – 3.000 | 1.000 |
| Magneziu | 50 – 1.500 | 250 |
| Potasiu | 200 – 2.000 | 300 |
| Sodiu | 200 – 2.000 | 500 |
| Clor | 100 – 3.000 | 500 |
| Sulf | 100 – 3.000 | 500 |
| Total fier | 50 – 600 | 60 |

Experienţa a arătat că etanşarea bazei depozitului, fără colectarea şi îndepărtarea levigatului, pot cauza mai mult rău decât bine. Prin urmare, un sistem de colectare şi drenaj este esenţial, şi este una dintre cele mai importante faze în construcţia unui depozit de deşeuri, deoarece durata de viaţă a etanşării depinde în mare măsură de acesta.

Principiile sistemului de colectare a levigatului, care au stat la baza proiectul propus, sunt:

- Cantitatea apelor pluviale care pătrunde în depozit trebuie redusă cât mai mult posibil. Sistemul de colectare a levigatului este proiectat în conformitate cu managementul apelor de suprafaţă, deoarece legătura dintre acestea este puternică. Se vor realiza şanţuri paralele cu laturile depozitului de deşeuri pentru a împiedica scurgerea în interiorul depozitului de deşeuri a apelor pluviale.

- Sistemul de colectare şi drenaj trebuie să asigure colectarea pe termen lung a cantităţii totale de levigat şi excluderea oricărui amestec cu apă pluvială.

Sistemul de management al levigatului a fost ales pe baza următoarelor cerinţe:

- să nu cauzeze pagube, deteriorări sau deplasări la sistemul de etanşare în timpul execuţiei

- conductele trebuie să fie eficiente din punct de vedere hidraulic şi trebuie să reziste la sarcinile chimice, industriale şi fizice, nu numai în timpul fazei de funcţionare, dar şi în faza de post-monitorizare a depozitului de deşeuri (50 de ani, 40oC, densitate deşeuri: 1,5 mg/m3)

- evacuarea liberă a levigatului înspre rezervorul de colectare trebuie permisă, iar levigatul trebuie tratat folosind o metodă relativ uşoară

- nivelul hidraulic al levigatului nu trebuie să depăşească 50 cm peste geomembrană.

Selectarea celei mai optime scheme a fost bazată pe cantităţile estimate de levigat produs, care trebuie colectate, îndepărtate şi în final tratate conform tehnici sugerate.

Pentru a determina volumul, rata de producţie şi compoziţia calitativă a levigatului, sunt necesare următoarele informaţi:

- condiţiile climatice ale regiunii (nivelul şi distribuţia precipitaţiilor, temperatura)

- compoziţia calitativă a deşeurilor

- modul de funcţionare a depozitului conform de deşeuri

- vârsta straturilor

Producţia de levigat

În acest studiu, cantitatea de levigat a fost estimată pentru următoarele faze:

- celula A în funcţionare

- celula A umplută

Celula A ocupă o suprafaţă de 24.300 m2. Pentru a estima producţia de levigat, mai întâi trebuie determinată evapotranspiraţia. Evapotranspiraţia (ET) reprezintă suma pierderilor de apă prin evaporaţia de la suprafaţa solului şi mucegai şi transpiraţia plantelor. Evapotranspiraţia dinamică (potenţială) (ETP) reprezintă evapotranspiraţia care ar fi putut avea loc dacă ar fi existat exces de umiditate pe suprafeţele respective. Pentru calculul echilibrului hidrologic este utilizată evapotranspiraţia dinamică.

În acest studiu, stabilirea evapotranspiraţiei potenţiale a fost realizată folosind ecuaţia Thornthwaite:

ETP=PE=(PE)xxDT360

unde:

- ETP = PE = evapotranspiraţia potenţială corectată (mm/lună)

- (PE)x = evapotranspiraţia potenţială medie (mm/lună)

(PE)x=16x(10xTiJ)a

unde:

- Ti = valoarea medie a temperaturii lunare a aerului

- J = coeficientul anual de căldură

- a = coeficientul de debit la suprafaţă

J=Ji

unde:

- Ji = coeficientul lunar de căldură

Ji=0,09xTi3

a=0,016⋅J+0,5

DT360=0,1217×P

unde:

- P = procentul mediu de ore de lumină naturală pentru fiecare lună a anului, pentru latitudini între 33o şi 47o nord de ecuator.

Numărul mediu de ore de lumină naturală pentru fiecare lună a anului a fost calculat folosind interpolarea liniară, pe baza tabelului hidrologic aferent. Valoarea medie a precipitaţiilor anuale şi valoarea medie a temperaturii lunare au fost calculate, luând în calcul datele de la staţia meteorologică din apropiere. Odată calculată evapotranspiraţia, levigatul produs este uşor de estimat din echilibrul hidrologic.

L=P−R−E−(axW)

unde:

- L = levigat

- P = precipitaţii

- R = debit la suprafaţă

- E = evapotranspiraţie reală

- a = capacitatea de absorbţie a deşeurilor (definită ca fiind cantitatea de apă, deşeurile pot fi reţinute reduse cu cantitatea de apă produsă în timpul reacţiilor de biodegradare)

- W = greutatea deşeurilor care intră în depozit

Pentru aplicarea echilibrului hidrologic, au fost făcute următoarele presupuneri.

- Nu există scurgere înspre pânza freatică, ca urmare a etanşării bazei active a depozitului de deşeuri.

- Nu există aflux de ape pluviale în depozit, ca urmare a construcţiei de şanţuri adecvate pentru scurgerea apelor pluviale, care direcţionează debitul de ape pluviale de corpul depozitului.

Datele climatice folosite pentru estimarea cantităţilor de levigat sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 2:  Date climatice (precipitaţii şi temperatură)

| Lună | Precipitaţii (mm) | Temperatură (oC) |
| --- | --- | --- |
| Ianuarie | 52,4 | -2,40 |
| Februarie | 50,0 | -0,30 |
| Martie | 45,4 | 4,80 |
| Aprilie | 63,6 | 10,90 |
| Mai | 83,3 | 15,90 |
| Iunie | 92,0 | 19,40 |
| Iulie | 64,4 | 21,40 |
| August | 57,6 | 20,80 |
| Septembrie | 53,5 | 16,50 |
| Octombrie | 64,5 | 10,50 |
| Noiembrie | 62,6 | 4,80 |
| Decembrie | 63,0 | 0,00 |

Rezultatele estimării cantităţii de levigatului sunt prezentate în tabelele şi figurile următoare.

Tabel 3: Producţia de levigat când celula se află în funcţiune (mm/lună)

|  | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitaţii (mm/lună) | 52,40 | 50,00 | 45,40 | 63,60 | 83,30 | 92,00 | 64,40 | 57,60 | 53,50 | 64,50 | 62,60 | 63,00 |
| Temperatură (oC) | -2,40 | -0,30 | 4,80 | 10,90 | 15,90 | 19,40 | 21,40 | 20,80 | 16,50 | 10,50 | 4,80 | 0,00 |
| Coeficientul lunar de căldură (Ji) | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 3,24 | 5,71 | 7,69 | 8,91 | 8,54 | 6,03 | 3,06 | 0,95 | 0,00 |
| Coeficientul anual de căldură (J) | 45,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de debit la suprafaţă (a) | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiraţia potenţială medie (PE)x (mm/lună) | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 47,04 | 74,59 | 95,11 | 107,21 | 103,55 | 78,04 | 44,94 | 17,28 | 0,00 |
| Evapotranspiraţia potenţială corectată (ETP) (mm/lună) | 0,00 | 0,00 | 17,43 | 52,00 | 93,82 | 121,05 | 138,00 | 122,92 | 79,97 | 41,56 | 13,49 | 0,00 |
| Coeficientul de scurgere la suprafaţă (%) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infiltraţii (mm/lună) | 52,40 | 50,00 | 27,97 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,94 | 49,11 | 63,00 |

Tabel 4: Producţia de levigat când celula se află în procesul de reabilitare (mm/lună)

|  | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitaţii (mm/lună) | 52,40 | 50,00 | 45,40 | 63,60 | 83,30 | 92,00 | 64,40 | 57,60 | 53,50 | 64,50 | 62,60 | 63,00 |
| Temperatură (oC) | -2,40 | -0,30 | 4,80 | 10,90 | 15,90 | 19,40 | 21,40 | 20,80 | 16,50 | 10,50 | 4,80 | 0,00 |
| Coeficientul lunar de căldură (Ji) | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 3,24 | 5,71 | 7,69 | 8,91 | 8,54 | 6,03 | 3,06 | 0,95 | 0,00 |
| Coeficientul anual de căldură (J) | 45,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de debit la suprafaţă (a) | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiraţia potenţială medie (PE)x (mm/lună) | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 47,04 | 74,59 | 95,11 | 107,21 | 103,55 | 78,04 | 44,94 | 17,28 | 0,00 |
| Evapotranspiraţia potenţială corectată (ETP) (mm/lună) | 0,00 | 0,00 | 17,43 | 52,00 | 93,82 | 121,05 | 138,00 | 122,92 | 79,97 | 41,56 | 13,49 | 0,00 |
| Coeficientul de scurgere la suprafaţă (%) | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infiltraţii (mm/lună) | 15,72 | 15,00 | 8,39 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 14,73 | 18,90 |

Tabel 5: Producţia lunară medie de levigat (m3/lună)

| Faza de funcţionare | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celula A în funcţionare | 1.273,32 | 1.215,00 | 679,60 | 281,84 | 197,29 | 138,10 | 96,67 | 409,33 | 584,76 | 835,38 | 1.193,39 | 1.530,90 |
| Celula A umplută | 382,00 | 364,50 | 203,88 | 84,55 | 59,19 | 41,43 | 29,00 | 110,27 | 157,53 | 225,04 | 321,49 | 459,27 |

Tabel 6: Producţia zilnică medie de levigat (m3/zi)

| Faza de funcţionare | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celula A în funcţionare | 42,44 | 40,50 | 22,65 | 9,39 | 6,58 | 4,60 | 3,22 | 13,64 | 19,49 | 27,85 | 39,78 | 51,03 |
| Celula A umplută | 12,73 | 12,15 | 6,80 | 2,82 | 1,97 | 1,38 | 0,97 | 3,68 | 5,25 | 7,50 | 10,72 | 15,31 |

Tabel 7: Producţia medie pe oră de levigat (m3/oră)

| Faza de funcţionare | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celula A în funcţionare | 1,77 | 1,69 | 0,94 | 0,39 | 0,27 | 0,19 | 0,13 | 0,57 | 0,81 | 1,16 | 1,66 | 2,13 |
| Celula A umplută | 0,53 | 0,51 | 0,28 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | 0,45 | 0,64 |

Figura 1: Producţia zilnică medie de levigat (m3/zi)

Din cele de mai sus, se poate concluziona:

- Producţia de levigat în timpul funcţionării celulei A este estimată la valori între 3,22 şi 51,03 m3/zi

- Producţia de levigat când celula A este umplută este estimată la valori între 0,97 şi 15,31 m3/zi